08-检查案例库

# 检查案例库

本案例库不是事故新闻堆砌，而是按“场景-问题-证据-违反依据-整改动作”来写，目的是让你做培训、抽查、暗访、复盘时直接能用。

## 用法

培训时：用“案例 + 为什么错 + 违反什么 + 怎么改”讲清楚。

现场检查时：直接对照“应看证据”和“常见狡辩点”。

写隐患单时：把案例里的问题描述改成现场表述即可。

## 案例 1：未建立入户安检和书面告知闭环

### 场景

瓶装燃气配送到户，但送气人员没有发现明显隐患，或发现了问题却未出具书面告知单。

### 常见表现

安检表填“无隐患”，但现场存在淘汰器具、老化软管、三通、违规场所使用

只有口头提醒，没有用户签字的书面告知

公司说“配送员看过了”，但没有留痕

### 核心风险

用户端重大隐患继续运行

后续事故时企业很难证明已履责

### 主要依据

《广西壮族自治区燃气管理条例》第 25 条

建城规〔2023〕4号 第 四条（五）、第 九条（四）

### 检查证据

入户安检记录

书面告知单

整改复查记录

配送/安检照片

### 整改动作

建立“发现隐患即书面告知”机制

固定整改模板和签收要求

对假安检、漏安检实行抽查和问责

## 案例 2：餐饮用户未装报警切断仍供气

### 场景

餐饮店、单位食堂已经用气，但未安装燃气泄漏报警切断装置，企业仍继续供气。

### 主要依据

《广西壮族自治区燃气管理条例》第 37 条

第 55 条

### 核心风险

泄漏后无人及时切断

企业在监管检查中属于高风险问题

### 检查证据

现场设备照片

报警器、切断阀安装和联动记录

供气合同、供气台账

### 整改动作

未安装前不得新增供气

已供气用户列入限期整改

做联动测试并留存记录

## 案例 3：地下、半地下或高层违规使用瓶装气

### 场景

用户在地下室、半地下室、高层建筑、公共用餐区域或大型商店建筑厨房使用瓶装液化气。

### 主要依据

《广西壮族自治区燃气管理条例》第 38 条

建城规〔2023〕4号 第 九条（一）

GB 51142-2015 7.0.5

### 核心风险

泄漏后气体低洼积聚，易形成爆炸环境

### 检查证据

使用场所照片

建筑属性资料

用户档案和供气记录

### 整改动作

立即督促停止违规使用

形成书面告知和复查记录

拒不整改时启动停供或拒供流程

## 案例 4：配送车辆不合规，钢瓶未固定

### 场景

配送用三轮车、面包车、厢式封闭车运输钢瓶，或装车后无固定措施。

### 主要依据

《广西壮族自治区燃气管理条例》第 29 条

你本地安检问题台账里已有“配送三轮小黄车内无钢瓶固定措施”同类问题

### 核心风险

运输过程中碰撞、滚动、阀门损伤、泄漏

### 检查证据

车辆照片

运输资质

装车固定照片

配送员培训记录

### 整改动作

禁止使用不合规车辆

固定装置标准化

培训和抽查同步执行

## 案例 5：超期未检、无码、来源不明钢瓶流入终端

### 场景

用户使用的钢瓶已过检验周期、已到报废期限、无清晰标识，或者系统追溯不到来源。

### 主要依据

《广西壮族自治区燃气管理条例》第 27、28 条

《中华人民共和国特种设备安全法》

TSG 23-2021

GB/T 5842-2023

### 核心风险

本体失效风险高

企业无法证明钢瓶全流程可控

### 检查证据

瓶体标识

检验标志

扫码系统记录

出入库与配送记录

### 整改动作

立即下架停用

追查来源

纳入异常钢瓶专项清理

## 案例 6：非自有气瓶充装或销售未经许可单位充装的气

### 场景

企业为非自有气瓶充装，或销售未经许可单位充装的瓶装燃气。

### 主要依据

建城规〔2023〕4号 第 七条

《特种设备安全法》

### 核心风险

责任边界失控

追溯断裂

一旦事故，企业承担极大合规风险

### 检查证据

充装记录

钢瓶产权或编码信息

进出站扫码信息

购销台账

### 整改动作

立即停止违规充装/销售

建立自有瓶识别机制

对无码瓶、外来瓶单独隔离

## 案例 7：灌装区未设置残液倒空回收装置

### 场景

储配站或灌装站抽残装置缺失、软管老化、倒残规程不清，甚至残液管路设置不规范。

### 主要依据

GB 51142-2015 5.3.13

你本地隐患-规范依据库已把这类问题归入高频重大风险项

### 核心风险

违规抽残、残液处置失控

易形成泄漏和火灾爆炸风险

### 检查证据

装置现场照片

操作规程

维护记录

残液去向记录

### 整改动作

补齐装置

明确操作参数和禁令

做专项培训

## 案例 8：爆炸危险区域使用非防爆电气

### 场景

充装台、瓶组间、灌瓶间存在非防爆照明、摄像头、开关、插座、电动车或非防爆工具。

### 主要依据

建城规〔2023〕4号 第 五条（四）

GB 51142-2015 第 12 章

### 核心风险

电火花引燃泄漏气体

### 检查证据

设备铭牌

防爆合格证

安装位置照片

### 整改动作

全面排查并更换

划定爆炸危险区域

建立入区设备清单和准入制度

## 案例 9：报警系统失效或覆盖不全

### 场景

固定式可燃气体报警装置损坏、断电、未联动，或餐饮厨房报警器不能覆盖全部用气区域。

### 主要依据

建城规〔2023〕4号 第 五条（五）

《广西壮族自治区燃气管理条例》第 37 条

### 核心风险

泄漏后无法第一时间发现并切断

### 检查证据

报警器布点图

联动测试记录

故障台账

### 整改动作

补点位、补联动、补检定

纳入每周功能抽测

## 案例 10：瓶库管理混乱，实瓶空瓶未分区或露天存放

### 场景

瓶装供应站把钢瓶露天堆放，或实瓶、空瓶混放，或无人值守 III 类瓶库没有远程防护。

### 主要依据

GB 51142-2015 8.0.2

GB 51142-2015 8.0.7

### 核心风险

失控堆放

难以追溯

火灾荷载和泄漏风险上升

### 检查证据

现场分区照片

库房布置图

远程防护记录

### 整改动作

重做分区

禁止露天存放

无人值守场景补远程防护

## 案例 11：客服工单闭环弱，重大事项升级迟缓

### 场景

投诉、报修、疑似泄漏、扫码异常、退户风险等被当作普通工单处理，超时、遗漏、没有升级。

### 参考底稿

你本地 [阳朔福隆客服中心职责培训条款更新版](/Users/tangjinchen/LPG_KB/04%20客服与终端运营库/客服职责/阳朔福隆客服中心工作职责培训条款更新版.docx)

你本地 [客服中心周工作汇报模板](/Users/tangjinchen/LPG_KB/04%20客服与终端运营库/客服周报/客服中心周工作汇报模板.xlsx)

### 核心风险

风险线索沉没

服务投诉演变为监管投诉

安全问题错过最佳处置时点

### 整改动作

建立 P1 级升级机制

把重大事项纳入 10 分钟内上报红线

周报固定输出逾期工单和重大事项台账

## 案例 12：停复气程序不规范

### 场景

管道燃气经营者因施工或检修暂停供气，但未提前告知；恢复供气也未按规定时段和流程执行。

### 主要依据

《广西壮族自治区燃气管理条例》第 31 条

### 核心风险

用户投诉

恢复供气时次生事故风险

### 整改动作

停供提前 48 小时公告或书面通知

恢复供气前落实安全措施

不得在当日 22:00 至次日 06:00 之间向居民用户恢复供气