02-GB51142主线笔记

# GB51142 主线笔记

文件主线：GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》

本笔记基于你本地 PDF 原文提取整理，当前是这套知识库里最可靠的 LPG 工程专项主线。

## 1. 规范定位

发布日期：2015-12-03

实施日期：2016-08-01

发布机关：住房和城乡建设部、原国家质检总局

重要变化：GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》中第 8 章内容同时废止。

## 2. 适用范围

按第 1.0.2 条，本规范适用于：

新建、扩建、改建的液态 LPG 管道输送工程

储存站、储配站、灌装站

气化站、混气站、瓶组气化站

瓶装供应站

按第 1.0.3 条，不适用于：

炼化、油气田、天然气处理装置内的 LPG 加工储运

全冷冻/半冷冻储存灌装运输工程的多数场景

船运设施

车船用装置

LPG 汽车加气站

## 3. 章节结构

本规范的知识组织非常清晰，基本可以直接拿来作为行业知识库骨架：

总则

术语

基本规定

液态液化石油气管道输送

储存站、储配站和灌装站

气化站和混气站

瓶组气化站

瓶装供应站

管材、管道附件、储罐和防腐

建筑防火与供暖通风及绿化

消防给水、排水、灭火器配置

电气与通信

## 4. 必须优先掌握的强制性条文

部令公告已经明确：3.0.13、5.2.3、5.2.4、7.0.5 为强制性条文。

### 4.1 3.0.13

二级及以上 LPG 供应站不得与其他燃气厂站及设施合建。

五级及以上的 LPG 气化站和混气站、六级及以上的 LPG 储存站、储配站和灌装站，不得建在城市中心城区。

这条是选址和布局的硬边界，决定了“能不能在这个区域建”“能不能合建”。

### 4.2 5.2.3

生产区和辅助区应各至少设置 1 个对外出入口。

当储罐总容积大于 1000m3 时，生产区应至少设置 2 个对外出入口，且间距不应小于 50m。

出入口宽度均不应小于 4m。

这条直接关系到人员疏散、消防通行和应急处置。

### 4.3 5.2.4

生产区内严禁设置地下和半地下建筑。

仅允许两类例外：储罐区地下排水管沟且有防聚气措施；严寒和寒冷地区地下消火栓。

这条是 LPG 站场爆炸危险控制的经典红线。

### 4.4 7.0.5

液化石油气瓶组间不得设置在地下室和半地下室内。

这条和广西地方条例里“不得在地下、半地下、高层建筑内放置气瓶使用”形成了从工程端到使用端的一致逻辑。

## 5. 工程设计的核心逻辑

### 5.1 先分等级，再定约束

第 3.0.12 条把供应站按储气规模划分为八级。很多后续要求都与“几级站”“总容积/单罐容积”直接挂钩，所以做设计、审查、检查时第一步不是看设备，而是先把等级算出来。

### 5.2 先定站型，再套章节

储存站/储配站/灌装站：看第 5 章

气化站/混气站：看第 6 章

瓶组气化站：看第 7 章

瓶装供应站：看第 8 章

不要把瓶装供应站、瓶组气化站、储配站混成一个概念，它们的防火间距、通风、建筑形式和管理要求明显不同。

### 5.3 设计顺序建议

明确站型、规模、等级

审核能否选址

审核总图分区和出入口

审核防火间距

审核工艺设备和储罐/钢瓶配置

审核建筑防火、通风泄压

审核消防给水、排水

审核防雷、防静电、报警和视频

## 6. 现场最常用的条文抓手

### 6.1 站址与总图

5.1.1 站址应符合城镇总体规划和燃气专项规划

5.1.2 应远离人员密集场所，避开易积存 LPG 地段和地灾多发区

5.2.1 站内应分为生产区和辅助区

5.2.2 生产区应设不低于 2m 的不燃烧体实体围墙

### 6.2 防火间距

5.2.8 全压力式储罐与站外建筑、堆场的防火间距

6.1.3 气化站、混气站储罐防火间距

7.0.4 独立瓶组间与建筑的防火间距

8.0.4 I、II 类瓶装供应站瓶库与站外建筑及道路防火间距

### 6.3 灌装和钢瓶

5.3.11 灌瓶间存瓶量宜按 1d~2d 计算月平均日供应量确定

5.3.12 自动/半自动作业线应设置质量复检和检漏措施

5.3.21 钢瓶应有可识别标识码，瓶阀宜具自闭功能

5.3.22 灌装站应建立钢瓶充装销售信息管理系统

### 6.4 瓶装供应站

8.0.1 按钢瓶总容积分为 I、II、III 类站

8.0.2 气瓶不得露天存放，实瓶区和空瓶区应分区

8.0.6 瓶库要满足耐火等级、通风、泄压、防爆电气、泄漏报警、温度控制等要求

8.0.7 无人值守的 III 类瓶库应设远程无人值守安全防护系统

### 6.5 消防、电气、报警

11.1.2 储罐区消防用水量按固定喷水冷却装置和水枪用水量之和计算

11.1.4 消防给水管网应布置成环状

12.2.1 爆炸危险建筑按二类防雷建筑物设计

12.2.4 储罐、泵、压缩机、气化/混气/调压计量装置及架空管道应静电接地

12.3.4 供应站应设置可燃气体检测报警系统和视频监视系统

12.3.5 爆炸危险场所应设可燃气体泄漏报警控制系统

## 7. 这本规范在知识库中的作用

它决定了厂站“怎么设计才成立”。

它能直接指导重大隐患判定、总图整改、瓶库整改、报警系统整改。

它是把住建条线和消防条线连起来的关键枢纽。

一句话概括：GB 51142 是 LPG 工程端的“骨架规范”，后续所有管理制度、检查表、应急要求，最好都能回溯到这本规范所定义的对象、边界和风险结构。