09-违规问题与规范匹配库

# 违规问题与规范匹配库

本文件用于解决一个实操问题：现场发现问题后，怎么快速判断它违反了什么、归谁管、证据怎么留、先做什么整改。

配套机器可读版本见：

[09-违规问题与规范匹配库.csv](/Users/tangjinchen/Documents/New%20project/industry-kb/09-违规问题与规范匹配库.csv)

## 使用方法

先按场景找：站场、充装、瓶库、终端配送、用户端、餐饮、客服台账。

再按问题表述找：无证、超期瓶、未实名、未安检、无书面告知、无报警切断、非防爆、无拉断阀、地下使用等。

找到后同步确认 5 件事：

主要违反依据

主管条线

现场应留证据

是否应立即停用/停供/停售

后续闭环要补哪些制度或台账

## 高频问题总表

| 编码 | 场景 | 违规问题 | 主要依据 | 主管条线 | 建议定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG-V001 | 经营许可 | 未取得燃气经营许可证从事经营 | `建城规〔2023〕4号` 第四条（一） | 住建/燃气主管 | 重大隐患方向 |
| LPG-V002 | 经营许可 | 许可过期或超范围经营 | `建城规〔2023〕4号` 第四条（一） | 住建/燃气主管 | 重大隐患方向 |
| LPG-V003 | 风险管理 | 未建立风险分级管控和隐患排查治理 | `建城规〔2023〕4号` 第四条（二）（三） | 住建 + 应急 | 管理类重大风险 |
| LPG-V004 | 应急管理 | 未制定或未演练应急预案 | `建城规〔2023〕4号` 第四条（四）；《应急预案管理办法》 | 应急 + 住建 | 高风险 |
| LPG-V005 | 用户安检 | 未建立定期安全检查制度 | `建城规〔2023〕4号` 第四条（五）；广西条例第25条 | 住建/燃气主管 | 高风险 |
| LPG-V006 | 用户安检 | 发现隐患未书面告知并督促整改 | `建城规〔2023〕4号` 第九条（四）；广西条例第25条 | 住建/燃气主管 | 重大隐患方向 |
| LPG-V007 | 餐饮用户 | 未装报警切断装置仍供气 | 广西条例第37条、第55条 | 住建/燃气主管 | 重点执法问题 |
| LPG-V008 | 用户侧 | 地下、半地下、高层等违规场所使用瓶装气 | 广西条例第38条；`建城规〔2023〕4号` 第九条（一） | 住建/燃气主管 | 重大隐患方向 |
| LPG-V009 | 用户侧 | 使用淘汰器具、老化连接管未整改 | `建城规〔2023〕4号` 第九条（四） | 住建/燃气主管 | 重大隐患方向 |
| LPG-V010 | 运输配送 | 使用不合规车辆运输瓶装燃气 | 广西条例第29条 | 住建 + 交通 + 公安 | 高风险 |
| LPG-V011 | 配送作业 | 钢瓶运输无固定措施 | 企业制度 + 运输安全要求 | 住建/企业内控 | 高风险 |
| LPG-V012 | 实名追溯 | 未实名购气、用户档案不全 | 广西条例第28条 | 住建/燃气主管 | 高风险 |
| LPG-V013 | 扫码追溯 | 气瓶流转无法追溯、漏扫重复扫不闭环 | 广西条例第39条 | 住建 + 企业内控 | 高风险 |
| LPG-V014 | 气瓶管理 | 超期未检、检验不合格、报废瓶继续流通 | 广西条例第27条；《特种设备安全法》；`TSG 23-2021` | 市场监管 + 住建 | 重点违法问题 |
| LPG-V015 | 充装行为 | 擅自为非自有气瓶充装 | `建城规〔2023〕4号` 第七条 | 住建 + 市场监管 | 重大隐患方向 |
| LPG-V016 | 销售行为 | 销售未经许可单位充装的瓶装燃气 | `建城规〔2023〕4号` 第七条 | 住建 + 市场监管 | 重大隐患方向 |
| LPG-V017 | 装卸系统 | 未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置 | `建城规〔2023〕4号` 第五条（三） | 住建 + 市场监管 | 重大隐患 |
| LPG-V018 | 站场电气 | 爆炸危险区域使用非防爆电气/仪表 | `建城规〔2023〕4号` 第五条（四） | 住建 + 消防 | 重大隐患 |
| LPG-V019 | 报警系统 | 可燃气体浓度报警装置未设或失效 | `建城规〔2023〕4号` 第五条（五） | 住建 + 消防 | 重大隐患 |
| LPG-V020 | 储罐监测 | 储罐未设压力、液位、温度等监测和报警 | `建城规〔2023〕4号` 第五条（一）；`GB 51142` 第12.3.1 | 住建 + 市场监管 | 重大隐患方向 |
| LPG-V021 | 总图布局 | 生产区和辅助区出入口数量不足 | `GB 51142-2015` `5.2.3` | 住建 | 强条问题 |
| LPG-V022 | 总图布局 | 生产区存在地下或半地下建筑 | `GB 51142-2015` `5.2.4` | 住建 + 消防 | 强条问题 |
| LPG-V023 | 选址 | 高等级站建在城市中心城区 | `GB 51142-2015` `3.0.13` | 住建 | 强条问题 |
| LPG-V024 | 瓶组间 | 瓶组间设在地下室或半地下室 | `GB 51142-2015` `7.0.5` | 住建 + 消防 | 强条问题 |
| LPG-V025 | 瓶库管理 | 气瓶露天存放，或实瓶空瓶不分区 | `GB 51142-2015` `8.0.2` | 住建 | 高风险 |
| LPG-V026 | 瓶库管理 | 无人值守 III 类瓶库未设远程防护 | `GB 51142-2015` `8.0.7` | 住建 | 高风险 |
| LPG-V027 | 充装站 | 未建立钢瓶充装销售信息管理系统 | `GB 51142-2015` `5.3.22` | 住建 + 市场监管 | 高风险 |
| LPG-V028 | 充装站 | 未设置残液倒空和回收装置 | `GB 51142-2015` `5.3.13` | 住建 | 高风险 |
| LPG-V029 | 防雷静电 | 储罐、泵、压缩机、架空管道未静电接地 | `GB 51142-2015` `12.2.4` | 住建 + 消防 | 高风险 |
| LPG-V030 | 应急值守 | 未公布24小时抢险抢修电话或机制空转 | 广西条例第43条 | 住建/燃气主管 | 高风险 |

## 证据留存建议

发现问题后，证据至少要包括：

现场照片或视频

设备铭牌/气瓶标志/报警器型号

台账或系统截图

用户签字告知单或缺失证明

许可证、检验标志、培训记录、演练记录

## 定性时要特别注意

TSG R0006-2014 目前不应再作为气瓶技术规则的首选依据，应优先使用 TSG 23-2021 及其修改单。

本地一些早期整理稿里存在条文错位现象，写处罚或执法建议时必须回到官方现行文件。

GB 55009-2021 你本地 PDF 抽取质量不稳定，因此这份匹配库暂把它作为辅助依据，优先使用已确认的 GB 51142、广西条例、建城规〔2023〕4号、市场监管技术规则。